GAMINIO TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS TRIFAZIS SKIRIAMASIS

TTS 3x400V 3x230 6kva  IP00

ZDJĘCIE POGLĄDOWE

Maitinimo įtampa [PRI]: 							3x400V ~50Hz

Nominali transformatoriaus galia [Pn]:				6kVA

Išėjimo įtampa [U2]:							3x230V

Jungčių sistema:								Dyn5

Nulinė srovė [I0]:								196mA

Transformatoriuje išsklaidyta galia prie U2=360V: [ΔP]	93W

Aplinkos temperatūra [ta]						-40 oC÷40 oC

Apvijos temperatūros padidėjimas U2=360V: [Δt]		30oC

Matmenys [D/h]: 					                 ≈215/300 mm

Svoris be korpuso:			                          	≈49kg

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.

TECHTO  Sp. z o.o.

biuro@techto.pl                                                                                                               NIP: PL5941609204

www.techto.pl                                                                                                                 REGON: 386784270

tel/WhatsApp: +48 601 099 279                                                                                       KRS: 0000855259