TECHNINIŲ PARAMETRŲ LAPAS SKIRIAMASIS

TRANSFORMATORIUS

TTS-v 9kVv 230 IP66

Maitinimo įtampa [PRI]:							3x400V ~50/60Hz

Maksimalios apkrovos srovė [Imax]:					39,13A

Išėjimo įtampa esant tuščiąjai eigai [SEC[:				234V

Išėjimo įtampa esant maksimaliai apkrovai [SEC]:                    230V~50/60Hz

Nulinė srovė [I0]:								300 mA

Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP]:				117W

Izoliacijos klasė:									II

Aplinkos temperatūra [ta]							-40 ÷ 40oC

Temperatūros kilimas iš apvijų [Δt]:					38oC

Matmenys [A/B/C]: 								600/000/300 mm

Svoris:										≈140 kg

Transformatoriuje sumontuota minkšto paleidimo sistema - NTC termistoriai.

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių

laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų

įrenginių darbui.

TRANSFORMATORIAUS KORPUSAS TTS-v 9kVv 230 IP66

| Aprašymas:; Milteliniu būdu padengtas plieno korpusas, poliamido riebokšliai PG13,5 IP67. |
| --- |
| Įranga: Minkšta paleidimo sistema - 2 termistoriai NTC 0,5Ω 450V Bėgių jungtys 1,5÷50mm2 |  |
| Matmenys. Plotis (mm):; 600; Techniniai parametrai. Aukštis (mm):; 500; Apsaugos laipsnis IP :; IP 66. Gylis (mm):; 300; Mechaninis atsparumas IK :; IK 1,0. |
| Medžiagos. Medžiaga:; Plienas. Pagrindo spalva:; RAL 7035. Dangos spalva:; Pilka. Tarpinės medžiaga:; PUR (Poliuretanas). |  |

Transformatoriaus apvijų jungčių schema: