TECHNINIŲ PARAMETRŲ LAPAS

TRIFAZIS SKIRIAMASIS

TRANSFORMATORIUS

11k04 3x400 Dyn

3~

Maitinimo įtampa [PRI]:  [PRI]: 						3x400V 3~ 50Hz

Jungčių sistema:									Dyn5

Maksimalios apkrovos srovė [Imax]:					3x16A

Išėjimo įtampa esant tuščiajai eigai [SEC0]:				3x234V

Išėjimo įtampa esant nominaliai apkrovai [SEC]:		3x230V 3~50Hz

Nulinė srovė [I0]:								268mA

Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP]:				115W

Aplinkos temperatūra [ta]:							-40 ÷ +40oC

Temperatūros kilimas iš apvijų [ta]:					42oC

Matmenys [A/B/h]:								400/500/200mm

Svoris:										≈85 kg

Transformatoriuje sumontuota minkšto paleidimo sistema - 2 Ω NTC termistoriai

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.

TRANSFORMATORIAUS KORPUSAS  TTS-3  11k04 3x400 Dyn

| Įranga:; 2 riebokšliai PG 13 IP67,. Aprašymas:; Plieninis korpusas. Pastabos:; Pilka dangtis su fiksatoriumi. |
| --- |
| Techniniai parametrai. Apsaugos laipsnis IP:; IP 66. Mechaninis atsparumas IK:; IK 1,0. |
| Medžiagos. Medžiaga:; Plienas. Pagrindo spalva::; RAL 7035. Dangčio spalva:; Pilka. Dangčio varžtų spalva:; RAL 7035. Tarpinės medžiaga:; PUR (Poliuretanas). |  |