| ISO 9001: 2015 TOV SOD RoHS | MKSP-130 |
| --- | --- |

POLIPROPILENO KONDENSATORIAI KINTAMOJI SROVĖ
REAKTYVIOS GALIOS KOMPENSACIJAI

6,3x0,8

IN_, 	Sveiki-3	15–2

TECHNINIAI DUOMENYS::

- Nominali įtampa Un: - Nominali galia

- Dažnis:

- Talpos tolerancija: - Darbinė temperatūra:

- Laikymo temperatūra:

- Dielektrikas:

- Pilanti masė:

- darbo rūšis

- Iškrovos rezistorius

- Išleidimo laikas

- Galios praradimas:

-dielektrikas:

-visas:

- Elektrinė ištvermė:

- tarp galų

- tarp trumpųjų gnybtų ir korpuso - jungtis:

- Būstas:

- Drėgmės klasė:

Leistina perkrova:

- Didžiausia srovė:

- Perjungimų skaičius per metus:

- Maks. Du / dt:

- Sauga: - aušinimas

- Montavimo padėtis: - Apsaugos laipsnis: - Montavimas:

- Kondensatoriai atitinka standartus:

- Numatomas tarnavimo laikas:

- Montavimas:

- pagal lentelę 2 puslapyje

- Qn @ 50Hz pagal 2 puslapyje pateiktą lentelę

- Q1 + Q8 @ 50Hz pagal 3 puslapyje pateiktą lentelę - 50Hz arba 60Hz

- -5 ... + 10%,

- nuo -25 ° C iki + 55 ° C (-25 / D)

- per 24 valandas S45 ° C

- per vienerius metus S35 ° C

- nuo -40 ° C iki + 70 ° C

- metalizuota PP folija - be PUR (aliejus), be PCB

- nepertraukiamas,

- vidinis

- 3min. iki 75V

- s0,2 W / kvar - s0,5 W / kvar

- 2,15 x Un / 50Hz - 2s, - 3,6kV / 50Hz - 2s,

- dvigubos 6,3x0,8 jungtys,

- aliuminis;

-C

- 1,1 x Un (8 h) - 1,3 x In

- 100 x įėjimas

- 5000 pagal EN 60831-1,

- 30V / miškas

- savaiminis regeneravimas, mechaninis atjungiklis - natūralus arba priverstinis

- vertikalus,

- IPOO,

- viduje, 2000 m aukštyje,

- IEC 60831-1 / 2; PN-EN60831-1 / 2,

-> 100 000 h D klasė,

- M12, maksimalus priveržimo momentas2Nm.

Kad kondensatorius veiktų tinkamai, virš kondensatoriaus reikia ne mažiau kaip 12 mm laisvos vietos.

Produktas atitinka RoHS direktyvos (2011/65 / ES) reikalavimus.

| „MIFLEX SA“ RADIJO KOMPONENTŲ KATEDRAI | Rodyklė- I30 ...- A | atnaujinimo data 2020 02 11 Puslapis 1/3 |
| --- | --- | --- |

| ISO 9001: 2015 Žaislas SOD | MKSP-130 |
| --- | --- |

DABARTINIŲ POLIPROPILENO KONDENSATORIŲ KEITIMAS REAKTYVIAI GALIMOS KOMPENSACIJAI

| įvertinta | Galia įvertinta | Talpa Znnakowa | Dabartinis įvertinta | AUKŠTAS | Mišios | Kodas kondensatorius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Un [V] | Qn [kvar] | Cn [NF] | [A] | Aukštis [mm] | [kilogramas] | [-AND |
| 230 | 0,27 | 16.25 val | 1.2 | 62 | 0,19 | 1300U616J2-A |
|  | 0.55 | 33.0 | 2.4 | 62 | 0,19 | 1300U633J-A |
|  | 0,83 | 50.0 | 3.6 | 62 | 0,19 | 1300U650J-A |
|  | 1.1 | 66.2 | 4.8 | 87 | 0,26 | 1300U666J2-A |
|  | 1.67 | 100.5 | 7.3 | 87 | 0,26 | 1300U700J5-A |
|  | 2.1 | 126.4 | 9.1 | 150 | 0,43 | 1300U726J4-A |
|  | 2.75 | 165.5 | 11.96 | 150 | 0,43 | 1300U765J5-A |
|  | 3.33 | 200,0 | 14.4 | 150 | 0,43 | 1300U800J-A |
| 400 | 0,17 | 3.4 | 0,43 | 62 | 0,19 | 1300V534J-A |
|  | 0.5 | 10.0 | 1.14 | 62 | 0,19 | 1300V610J-A |
|  | 0,83 | 16.5 | 2.1 | 62 | 0,19 | 1300V616J5-A |
|  | 1.67 | 33.2 | 4.2 | 75 | 0,23 | 1300V633J2-A |
|  | 2.5 | 49.7 | 6.25 | 88 | 0,26 | 1300V649J7-A |
|  | 3.33 | 66.3 | 8.3 | 110 | 0,32 | 1300V666J3-A |
|  | 4.17 | 82.9 | 10.4 | 125 | 0,36 | 1300V682J9-A |
|  | 5.00 | 99.5 | 12.5 | 150 | 0,43 | 1300V699J5-A |
| 440 | 0,17 | 2.8 | 0,39 | 62 | 0,19 | 1300X520J8-A |
|  | 0.5 | 8.2 | 1.14 | 62 | 0,19 | 1300X580J2-A |
|  | 0,83 | 13.6 | 1.9 | 62 | 0,19 | 1300X613J6-A |
|  | 1.67 | 27.0 | 3.8 | 75 | 0,23 | 1300X627J-A |
|  | 3.33 | 54.8 | 7.6 | 110 | 0,32 | 1300X654J8-A |
|  | 4.17 | 68.5 | 9.5 | 150 | 0,43 | 1300X668J5-A |
|  | 5.00 | 82.2 | 11.4 | 150 | 0,43 | 1300X682J2-A |
| 480 | 0,83 | 11.5 | 1.73 | 62 | 0,19 | 130XX611J5-A |
|  | 1.67 | 23.0 | 3.48 | 88 | 0,26 | 130XX623J-A |
|  | 3.33 | 46 | 6.94 | 125 | 0,36 | 130XX646J-A |
|  | 4.17 | 57.6 | 8.69 | 150 | 0,43 | 130XX657J6-A |
|  | 4.82 | 66.5 | 10 | 150 | 0,43 | 130XX666J5-A |
| 525 | 0,83 | 9.6 | 1.6 | 62 | 0,19 | 1300Y596J-A |
|  | 1.67 | 19.3 | 3.1 | 75 | 0,23 | 1300Y619J3-A |
|  | 2.5 | 28.9 | 4.8 | 88 | 0,26 | 1300Y628J9-A |
|  | 3.33 | 38.5 | 6.3 | 125 | 0,36 | 1300Y638J5-A |
|  | 4.17 | 48.2 | 7.9 | 150 | 0,43 | 1300Y648J2-A |
|  | 4.56 | 52.7 | 8.7 | 150 | 0,43 | 1300Y652J7-A |
| 550 *) | 1.67 | 17.5 | 3.0 | 75 | 0,23 | *) |
|  | 2.5 | 26.3 | 4.5 | 88 | 0,26 | *) |
|  | 3.33 | 35.0 | 6.0 | 125 | 0,36 | *) |
|  | 4.17 | 43.8 | 7.1 | 150 | 0,43 | *) |
|  | 5.00 | 52.6 | 9.1 | 150 | 0,43 | *) |

*) Kondensatoriai turi būti sukurti.

| „MIFLEX SA“ TARYBOS TARYBŲ UNIVERSITETAS-300 | Rodyklė- 130 ...- A | atnaujinimo data 2020 02 11 Puslapis 2/3 |
| --- | --- | --- |

| ISO 9001: 2015 Žaislas SOD | MKSP-130 |
| --- | --- |

DABARTINIŲ POLIPROPILENO KONDENSATORIŲ KEITIMAS REAKTYVIAI GALIMOS KOMPENSACIJAI

| Un | Cn | (Suomių | Q1 Q1 | Q2 [kvar] | Q3 [kvar] | Q4 [kvar] | Q5 [kvar] | Q6 [kvar] | Q7 [kvar] | Q8 [kvar] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [V] | [pF] | [kvar] | 230V | 400 V | 415V | 425V | 440V | 480V | 525V | 550V |
| 230 | 16.25 val | 0,27 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 33.0 | 0.55 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 50.0 | 0,83 | 0,83 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 66.2 | 1.1 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 100.5 | 1.67 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 126.4 | 2.1 | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 165.5 | 2.75 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 200,0 | 3.33 | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 3.4 | 0,17 | 0.10 | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
|  | 10.0 | 0.5 | 0,29 | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
|  | 16.5 | 0,83 | 0,48 | 0,83 | - | - | - | - | - | - |
|  | 33.2 | 1.67 | 0,96 | 1.67 | - | - | - | - | - | - |
|  | 49.7 | 2.5 | 1.44 | 2.50 | - | - | - | - | - | - |
|  | 66.3 | 3.33 | 1.91 | 3.33 | - | - | - | - | - | - |
|  | 82.9 | 4.17 | 2.40 | 4.17 | - | - | - | - | - | - |
|  | 99.5 | 5.00 | 2.88 | 5.00 | - | - | - | - | - | - |
| 440 | 2.8 | 0,17 | 0,09 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | - | - | - |
|  | 8.2 | 0.5 | 0,26 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | - | - | - |
|  | 13.6 | 0,83 | 0,43 | 0,75 | 0,78 | 0,80 | 0,83 | - | - | - |
|  | 27.0 | 1.67 | 0,87 | 1.52 | 1.58 | 1.61 | 1.67 | - | - | - |
|  | 54.8 | 3.33 | 1.74 | 3.03 | 3.14 | 3.22 | 3.33 | - | - | - |
|  | 68.5 | 4.17 | 2.18 | 3.79 | 3.93 | 4.03 | 4.17 | - | - | - |
|  | 82.2 | 5.00 | 2.61 | 4.55 | 4.72 | 4.83 | 5.00 | - | - | - |
| 480 | 11.5 | 0,83 | 0,40 | 0,69 | 0,72 | 0,73 | 0,76 | 0,83 | - | - |
|  | 23.0 | 1.67 | 0,80 | 1.39 | 1.44 | 1.48 | 1.53 | 1.67 | - | - |
|  | 46 | 3.33 | 1.60 | 2.78 | 2.88 | 2.95 | 3.05 | 3.33 | - | - |
|  | 57.6 | 4.17 | 2.00 | 3.48 | 3.61 | 3.69 | 3.82 | 4.17 | - | - |
|  | 66.5 | 4.82 | 2.31 | 4.02 | 4.17 | 4.27 | 4.42 | 4.82 | - | - |
| 525 | 9.6 | 0,83 | 0,36 | 0,63 | 0.66 | 0,67 | 0,70 | 0,76 | 0,83 |  |
|  | 19.3 | 1.67 | 0,73 | 1.27 | 1.32 | 1.35 | 1.40 | 1.53 | 1.67 | - |
|  | 28.9 | 2.5 | 1.10 | 1.90 | 1.98 | 2.02 | 2.10 | 2.29 | 2.5 | - |
|  | 38.5 | 3.33 | 1.46 | 2.54 | 2.63 | 2.7 | 2.79 | 3.04 | 3.33 | - |
|  | 48.2 | 4.17 | 1.83 | 3.18 | 3.30 | 3.38 | 3.49 | 3.81 | 4.17 | - |
|  | 52.7 | 4.56 | 2.00 | 3.47 | 3.60 | 3.69 | 3.82 | 4.17 | 4.56 | - |
| 550 ") | 17.5 | 1.67 | 0,70 | 1.21 | 1.26 | 1.29 | 1.34 | 1.46 | 1.59 | 1.67 |
|  | 26.3 | 2.5 | 1.05 | 1.82 | 1.89 | 1.93 | 2.00 | 2.18 | 2.39 | 2.50 |
|  | 35.0 | 3.33 | 1.39 | 2.42 | 2.51 | 2.57 | 2.66 | 2.91 | 3.18 | 3.33 |
|  | 43.8 | 4.17 | 1.74 | 3.03 | 3.15 | 3.22 | 3.34 | 3.64 | 3.98 | 4.17 |
|  | 52.6 | 5.00 | 2.09 | 3.64 | 3.77 | 3.86 | 4.00 | 4.36 | 4.77 | 5.00 |

*) -Kondensatoriai turi būti sukurti.